## 说明
FacilityOS — 设备与通讯调查表
Digitalsystem Technology Inc. · 1470 Valley Vista Dr, Ste 204, Diamond Bar, CA 91765 · 888-969-8809 · support@digitalsystem.net · https://www.digitalsystem.net
文档编号 FOS-DOC-102 · 版本 1.0（2026-10-14）
用途
本工作簿收集 Digitalsystem 将站点接入 FacilityOS 所需的信息：联系人、网关网络规划、每台设备及其通讯方式，以及需要监视的点位。它与《现场接入准备清单》（FOS-DOC-101）配套使用。
填写方法
1. 站点与联系人：站点信息，每位联系人一行。
2. 网络：网关硬件、IP 规划、其他网关和防火墙规则（已预填，请确认或修改）。
3. 设备清单：每台设备一行。「系统」「设备类型」「协议」和「是/否」列使用下拉选项。站点有多个网关时，在「网关」列注明该设备由哪个网关（或楼栋 / 区域）接入。灰色斜体行是示例，可直接覆盖或删除。
4. 点位清单：每个点位一行，格式与平台点表相同。第 1 行（表头）不能修改；第 2 行（以 # 开头）是说明，上传时会被忽略。上传方法：把本页另存为「CSV UTF-8」，在 FacilityOS「工程 → 点表」中上传。平台会逐行检查，有错误时不会生效。
5. 把工作簿发给 Digitalsystem 项目经理或 support@digitalsystem.net。绝不要在本表中填写密码、团体名、密钥或证书（平台会拒绝点表中的这些内容）——只需在「需要凭证」列标注。设备凭证由工程师直接在 FacilityOS 中按设备录入，并加密下发给接入该设备的网关。
FacilityOS 支持的协议
BACnet/IP（MS/TP 经 BACnet 路由器、BACnet/SC）、Modbus TCP 和 Modbus RTU、SNMP v3（以及只读的 v1/v2c）、OPC UA；只读：MQTT、DL/T 645、IEC 60870-5-104、IEC 61850（保护、录波和电能质量分析仪绝不被远程操作）、有线 M-Bus、EtherNet/IP；KNXnet/IP（设定点可写）；ONVIF 摄像机用于告警快照。其他协议需要协议网关——请选择「其他（需要协议网关）」。
单位
FacilityOS 按美制单位保存数值（°F、psi、gpm、cfm、inWC、kW）。公制数值请先换算再填入点位清单。

## 站点与联系人
站点
客户名称
站点名称
地址
城市、州、邮编
设施类型
时区
门禁 / 证件办理
运行时间 / 维护窗口
填写人
日期
联系人
角色 | 姓名 | 单位 | 电话 | 非工作时间电话 | 邮箱 | 备注
设施经理（项目负责人）
第二审批人（经理）
值班长 / 总工程师
IT / 网络
OT / 网络安全
楼控 / 自控承包商
电气承包商
设备厂家
现场协助 / 门禁

## 网络
网关
网关编号（来自 FacilityOS）
主机名
厂家 / 型号
序列号
CPU 架构（x86_64 / ARM64）
操作系统
MAC 地址 – 上联口
MAC 地址 – OT 口
位置 / 机柜 / U 位
电源回路 / UPS 插口
平台域名（由 Digitalsystem 提供）
NTP 服务器
DNS 服务器
IP 规划
接口 | VLAN | IP 地址 / 前缀 | 默认网关 | 静态路由 | 交换机 / 端口 | 备注
上联口（到平台）
OT 口（现场设备）
带外管理（可选）
其他网关（大型站点和园区：每栋楼、每个厂区或每个 OT 网段一个）
网关编号 / 主机名 | 负责的楼栋 / 区域 | 上联口 IP / VLAN | OT 口 IP / VLAN | 位置 / 机柜 | 厂家 / 型号 | 备注
（主网关——见上）
每个网关的上联口都需要下表相同的出站规则（到平台的 TCP 443 和 4222、NTP、DNS）。
防火墙规则（网关只出站，无入站规则）
源 | 目的 | 端口 / 协议 | 用途 | 批准人 | 日期 | 备注
网关上联口 | 平台域名 | TCP 443 | 安装程序和软件下载（可经 HTTPS 代理）
网关上联口 | 平台域名 | TCP 4222 | 网关连接，TLS；必须直连，不能经代理
网关上联口 | NTP 服务器 | UDP 123 | 时间同步（必需）
网关上联口 | DNS 服务器 | UDP/TCP 53 | 域名解析
网关 OT 口 | BACnet 设备 / BBMD | UDP 47808 | BACnet/IP
网关 OT 口 | Modbus 设备 / 转换器 | TCP 502 | Modbus TCP
网关 OT 口 | UPS / PDU 网卡 | UDP 161 | SNMP v3 (v1/v2c read-only)
网关 OT 口 | OPC UA 服务器 | TCP 4840 | OPC UA
网关 OT 口 | MQTT broker | TCP 8883 | MQTT over TLS，如使用（明文 1883 仅在网关上开启时）
网关 OT 口 | IEC 104 RTU | TCP 2404（TLS 19998） | IEC 60870-5-104，如使用
网关 OT 口 | KNX IP 接口 | UDP 3671 | KNXnet/IP，如使用
网关 OT 口 | EtherNet/IP 控制器 | TCP 44818 | EtherNet/IP，如使用
网关 OT 口 | 网络摄像机 | 摄像机 ONVIF 端口（通常 TCP 80 / 443） | 告警快照（视频联动），如使用

## 设备清单
编号 | 系统 | 设备类型 | 位置 | 网关（所在楼栋 / 区域） | 厂家 | 型号 | 序列号 | 协议 | IP / MS-TP MAC | BACnet 设备实例号 / Modbus 单元号 | 端口 | 需要凭证 | 需要通讯卡 | 需要转换器 | 有点位清单？ | 负责方 / 承包商 | 备注
CH-1 | 冷源 | 冷水机组 | 冷站，地下一层 | GW-1（动力站） | Trane | CenTraVac CVHF | （序列号） | BACnet/IP | 10.20.1.11 | 1101 | UDP 47808 | 否 | 否 | 否 | 是 | 某某自控（楼控） | 示例。Tracer UC800 控制器；确认已开启 BACnet/IP
CHWP-1 | 冷源 | 变频器 | 水泵房，地下一层 | GW-1（动力站） | ABB | ACH580 | （序列号） | Modbus TCP | 10.20.2.21 | 1 | TCP 502 | 否 | 是 | 否 | 是 | 机电承包商 | 示例。Modbus TCP 需要变频器的以太网适配器选件；也可用内置 RS-485 的 Modbus RTU
UPS-A | 关键电源 | UPS | 配电室 1 | GW-1（动力站） | Eaton | 9395 | （序列号） | SNMP v3 | 10.20.6.81 |  | UDP 161 | 是 | 是 | 否 | 是 | UPS 维保厂家 | 示例。网络卡，SNMPv3 只读用户（authPriv SHA/AES）
MSB-1-PM | 配电 | 电表 | 总配电柜 MSB-1 | GW-1（动力站） | Schneider Electric | PowerLogic PM8000 | （序列号） | Modbus TCP | 10.20.7.21 | 1 | TCP 502 | 否 | 否 | 否 | 是 | 电气承包商 | 示例。寄存器表和字序见电表手册
VAV-101 | 空调风系统 | 变风量箱 | 一层东区 | GW-2（办公楼） | Distech Controls | ECB series | （序列号） | BACnet MS/TP (via router) | net 5 / MAC 12 | 5012 | UDP 47808 | 否 | 否 | 是 | 是 | 某某自控（楼控） | 示例。经 BACnet 路由器 10.20.1.5 访问

## 点位清单
device_id | device_name_zh | device_name_en | device_type | area | protocol | endpoint | vendor | model | point_key | label_zh | label_en | unit | dtype | role | writable | risk | min | max | safe_value | bacnet_object | bacnet_instance | bacnet_property | modbus_table | modbus_address | modbus_type | modbus_order | modbus_bit | scale | offset | snmp_oid | opcua_node | true_values | active_values | gateway | scan | mqtt_topic | mqtt_json | mqtt_ts | sparkplug | sparkplug_metric | dlt645_di | dlt645_format | iec104_ioa | iec104_type | mbus_record | mbus_units | knx_ga | knx_dpt | knx_status_ga | enip_tag | enip_type | stale_after | iec61850_ref | iec61850_fc | dnp3_group | dnp3_index | s7_addr | s7_type | firmware | serial
# 必填。设备编号：字母、数字、- _（最长 48），如 CH-1。以 # 开头的行上传时会被忽略 | 中文名称 | 英文名称 | 必填。如 Chiller、Pump、CRAH（字母开头，最长 32） | 区域：cooling、airside、liquid、power、cleanroom、water、gases、exhaust 等 | 必填。从下拉列表选择（14 种协议） | BACnet 主机[:47808][/实例号]；Modbus 主机[:502][/单元号]；SNMP 主机[:161]；opc.tcp://主机:4840；rtu:/dev/ttyUSB0?baud=9600&parity=N&stop=1&unit=3；snmp2c://主机；mqtts://broker:8883；dlt645:/dev/ttyUSB1?baud=2400&parity=E&addr=…；iec104://主机:2404?ca=1；mbus:/dev/ttyUSB2?baud=2400&addr=5；knx://主机:3671；enip://plc?slot=0；iec61850://IED:102?rcb=PROT/LLN0.BR.brcbST01&sync=ptp。不得包含密码 | 厂家 | 型号 | 必填。点位编号，如 CHWS_T | 中文名称 | 英文名称 | 只用美制单位：°F、ΔF、psi、inWC、gpm、cfm、kW、kWh、%、%RH…… | 必填。REAL 或 BOOL | run、fault、hoa、alarm、setpoint、status 或留空 | never / approval / operator。只有 BACnet、Modbus TCP/RTU、OPC UA 和 KNX 设定点可以可写 | 1、2 或 3 | 最小值（可写时必填） | 最大值（可写时必填） | Modbus/OPC UA 可写点：PLC 程序释放时的值；留空 = 恢复原值 | AI AO AV BI BO BV MSI MSO MSV | 对象实例号 | 默认 present-value | holding / input / coil / discrete | 从 0 开始（40001 = holding 0） | int16 uint16 int32 uint32 float32 | AB/BA（16 位）；ABCD/CDAB/BADC/DCBA（32 位） | 0–15，从寄存器中取一位 | 数值 = 原始值 × 比例 + 偏移 | 偏移 | 如 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1 | 如 ns=2;s=Meter.kW | 开关量：表示真的原始值，如 4 | 数值型 hoa/run/fault/alarm：有效值，如 1¦2 | 接入该设备的网关编号；留空 = 站点主网关 | control = 控制周期（100–500 ms）；monitor 或留空 = 监视周期（1–5 s） | MQTT：一个确切的主题，不能用 + 或 #，如 site1/ahu/1/telemetry | MQTT：数值的 JSON 路径，如 $.temp | MQTT：可选的时间戳 JSON 路径，如 $.ts | Sparkplug B：组/边缘节点[/设备]，如 plant1/edge-node-3/cdu9（代替 mqtt_topic） | Sparkplug B：BIRTH 中的指标名，如 Supply/Temp | DL/T 645：数据标识，高字节在前：02010100（2007 版）或 B611（1997 版） | DL/T 645：内置表中没有时按电表手册填写格式（如 XXX.X） | IEC 104：信息对象地址 1–16777215 | IEC 104：监视类型，如 M_ME_NC_1、M_SP_NA_1 | M-Bus：记录，如 energy、volume、flow_temp、energy:s1、#3 | M-Bus：us（换算为美制，默认）或 native | KNX：组地址，如 3/1/1 | KNX：数据点类型，如 9.001；只有 9.001 / 5.001 可写 | KNX：状态组地址（回读），如 3/3/1 | EtherNet/IP：Logix 标签，如 Program:CHW.DiffPress | EtherNet/IP：数据类型，如 REAL、DINT、BOOL | MQTT / IEC 104 / KNX 设备：超过此时长未更新即过期，如 300 或 5m | IEC 61850：对象引用 LD/LN.DO.DA，如 PROT/XCBR1.Pos.stVal（只读） | IEC 61850：功能约束 ST、MX、SP、SV、CF、DC、SG、SE、SR、OR、BL 或 EX（绝不用 CO） | DNP3：静态对象组 1、3、10、20、21、30 或 40 | DNP3：组内点号（0–65535） | 西门子 S7：STEP 7 地址，如 DB10.DBD4、DB10.DBX0.0、MW10 | 西门子 S7：数据类型（可选），如 REAL、DINT、INT | 设备报告的固件版本（铭牌、BACnet firmware-revision），如 4.30；用于选择点表版本 | 铭牌序列号（同步到 CMMS 资产台账）
CH-1 | 冷水机组 1 | Chiller 1 | Chiller | cooling | BACnet/IP | 10.20.1.11:47808/1101 | Trane | CVHF 800 | CHWS_T | 冷冻水供水温度 | Chilled water supply temp | °F | REAL |  | never | 1 | 38 | 60 |  | AI | 4
CHWP-1 | 冷冻水泵 1 | CHW pump 1 | Pump | cooling | Modbus TCP | 10.20.2.21:502/1 | ABB | ACH580 | SPD_SP | 转速设定值 | Speed setpoint | % | REAL | setpoint | approval | 2 | 30 | 100 | 60 |  |  |  | holding | 2 | int16 | AB |  | 0.1
UPS-A | UPS A | UPS A | UPS | power | SNMP v3 | 10.20.6.81:161 | Eaton | 9395 | LOAD | 输出负载率 | Output load | % | REAL |  | never | 1 | 0 | 100 | [11 empty] | 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1
EF-2 | 排风机 2 | Exhaust fan 2 | Fan | exhaust | Modbus RTU | rtu:/dev/ttyUSB0?baud=9600&parity=N&stop=1&unit=3 | Danfoss | FC 102 | SPD_SP | 转速设定值 | Speed setpoint | % | REAL | setpoint | approval | 2 | 20 | 100 | 50 |  |  |  | holding | 2 | int16 | AB |  | 0.1 | [5 empty] | SITE-GW2 | control
IAQ-3 | 空气质量传感器 3 | Air quality sensor 3 | Sensor | airside | MQTT | mqtts://10.20.8.5:8883 |  |  | CO2 | 二氧化碳 | CO2 | ppm | REAL |  | never | 1 | 0 | 5000 | [17 empty] | site1/iaq/3/telemetry | $.co2 | $.ts | [13 empty] | 5m
MTR-7 | 配电电表 7 | Panel meter 7 | Meter | power | DL/T 645 | dlt645:/dev/ttyUSB1?baud=2400&parity=E&addr=000012345678 | Chint | DTSU666 | KWH | 正向有功电能 | Forward active energy | kWh | REAL |  | never | 1 | [24 empty] | 00010000
RM-101 | 会议室 101 | Meeting room 101 | Room | airside | KNX | knx://10.20.11.4:3671 | MDT | SCN-IP100 | TEMP_SP | 室温设定 | Room setpoint | °F | REAL | setpoint | operator | 1 | 64 | 78 | [28 empty] | 3/2/1 | 9.001 | 3/3/1

## 列表 (hidden)
ListProtocol | ListSystem | ListType | ListYesNo | PtProtocol | PtArea | PtType | PtUnit | PtDtype | PtRole | PtWritable | PtRisk | PtBacObj | PtMbTable | PtMbType | PtMbOrder | PtScan | PtMbUnits | PtIec104 | PtKnxDpt | PtEnip
BACnet/IP | 冷源 | 冷水机组 | 是 | BACnet/IP | cooling | Chiller | °F | REAL | run | never | 1 | AI | holding | int16 | AB | control | us | M_SP_NA_1 | 1.001 | BOOL
BACnet MS/TP (via router) | 空调风系统 | 冷却塔 | 否 | Modbus TCP | airside | CoolingTower | ΔF | BOOL | fault | approval | 2 | AO | input | uint16 | BA | monitor | native | M_DP_NA_1 | 1.002 | SINT
BACnet/SC | 机房空调 | 空调箱 | 不确定 | SNMP v3 | liquid | AHU | % |  | hoa | operator | 3 | AV | coil | int32 | ABCD |  |  | M_ME_NA_1 | 1.009 | INT
Modbus TCP | 液冷 | 屋顶机 |  | OPC UA | power | RTU | %RH |  | alarm |  |  | BI | discrete | uint32 | CDAB |  |  | M_ME_NB_1 | 1.011 | DINT
Modbus RTU (RS-485) | 供热 | 变风量箱 |  | Modbus RTU | heating | VAV | psi |  | setpoint |  |  | BO |  | float32 | BADC |  |  | M_ME_NC_1 | 5.001 | LINT
SNMP v3 | 配电 | 风机盘管 |  | SNMP v2c | process | FCU | inWC |  | status |  |  | BV |  |  | DCBA |  |  | M_ME_ND_1 | 5.003 | USINT
SNMP v1/v2c | 关键电源 | CRAH 精密空调 |  | SNMP v1 | refrigeration | CRAH | gpm |  |  |  |  | MSI | [5 empty] | M_IT_NA_1 | 5.010 | UINT
OPC UA | 工艺公用工程 | CRAC 精密空调 |  | MQTT | utilities | CRAC | cfm |  |  |  |  | MSO | [5 empty] | M_SP_TB_1 | 7.001 | UDINT
MQTT | 冷藏冷冻 | 列间空调 |  | DL/T 645 | lighting | CDU | fpm |  |  |  |  | MSV | [5 empty] | M_DP_TB_1 | 8.001 | ULINT
DL/T 645 | 照明 | CDU |  | IEC 104 | life_safety | Boiler | kW | [10 empty] | M_ME_TD_1 | 9.001 | REAL
IEC 60870-5-104 | 生命安全（仅监视） | 锅炉 |  | M-Bus | materials | Pump | kWh | [10 empty] | M_ME_TE_1 | 9.004 | LREAL
IEC 61850 | 医疗 | 水泵 |  | KNX | medical | VFD | MW | [10 empty] | M_ME_TF_1 | 9.006 | BYTE
M-Bus (wired) | 环境 / 漏水 | 变频器 |  | EtherNet/IP | cleanroom | HeatExchanger | MWh | [10 empty] | M_IT_TB_1 | 9.007 | WORD
KNXnet/IP | 能源 / 可再生能源 | 换热器 |  | IEC 61850 | water | UPS | kVA | [11 empty] | 9.008 | DWORD
EtherNet/IP | 洁净室 / 干燥房 | UPS |  | DNP3 | gases | BatteryMonitor | kvar | [11 empty] | 12.001 | LWORD
ONVIF (camera) | 水 / 超纯水 / 废水 | 电池监测 |  | S7 | exhaust | Generator | W | [11 empty] | 13.001
干接点 / I/O | 气体 / 压缩空气 / 真空 | 发电机 |  |  |  | ATS | V | [11 empty] | 13.010
其他（需要协议网关） | 排风 / 废气处理 | ATS |  |  |  | STS | A | [11 empty] | 14.019
不确定 | 安防 / 摄像机 | STS |  |  |  | Switchgear | Hz | [11 empty] | 14.056
| 其他 | 开关柜 / 断路器 |  |  |  | Meter | PF | [11 empty] | 14.068
|  | 电表 |  |  |  | PDU | min
|  | 保护继电器 |  |  |  | RPP | s
|  | 故障录波装置 |  |  |  | RefrigerationRack | h
|  | 电能质量分析仪 |  |  |  | ColdRoom | rpm
|  | PDU / 机柜 PDU |  |  |  | Compressor | ft
|  | RPP / 母线槽 |  |  |  | Dryer | in
|  | 制冷机组 |  |  |  | PLC | gal
|  | 冷库 / 冷冻库 |  |  |  | Elevator | lb
|  | 空压机 |  |  |  | FireAlarm | BTU/h
|  | 干燥机 |  |  |  | Lighting | MBH
|  | PLC |  |  |  | LeakDetection | tons
|  | 楼控控制器 |  |  |  | MedGas | ppm
|  | BACnet 路由器 |  |  |  | RoomMonitor | °
|  | 协议转换器 |  |  |  | Sensor | ppb
|  | 电梯 / 扶梯 |  |  |  | PVInverter | µS/cm
|  | 火灾报警主机 |  |  |  | BESS | MΩ·cm
|  | 照明面板 |  |  |  | Other | NTU
|  | 漏水检测 |  |  |  |  | pH
|  | 医用气体报警 |  |  |  |  | mg/L
|  | 房间压差监测 |  |  |  |  | Torr
|  | 温湿度传感器 |  |  |  |  | mTorr
|  | 空气质量传感器 |  |  |  |  | inHg
|  | 水表 / 燃气表 / 能量表 |  |  |  |  | scfm
|  | 光伏逆变器 |  |  |  |  | scfh
|  | 储能 |  |  |  |  | ct/ft³
|  | 充电桩 |  |  |  |  | kV
|  | 粒子计数器 |  |  |  |  | Ah
|  | 气体探测器 / GMS |  |  |  |  | mΩ
|  | 气柜 / 阀箱 |  |  |  |  | lux
|  | 网络摄像机 |  |  |  |  | fc
|  | KNX 房间控制器 |  |  |  |  | gph
|  | 变电站远动（IEC 104） |  |  |  |  | lb/h
|  | MQTT broker / 物联网传感器 |  |  |  |  | mg/dscm
|  | 其他 |  |  |  |  | kscfh